## Soufflage
50 Alsace
Hypothèse de calcul : |  | Un bureau est une ou plusieurs SDR
ZONE |  |  |  | BUREAUX |  |  | SALLE DE REUNION |  |  | DIMMENTIONNEMENT DES PIQUAGES
Localisation |  | Piece | Nbr de VC | Surface (m²) | Nbr de personne | Débit (m3/h) | Surface (m²) | Nbr de personne | Débit (m3/h) | Débit total zone (m3/h) | Dimension Gaine (mm) | Vitesse (m/s) | Perte de charge (Pa/m)
RDQ | Rue Lafayette | L-RDQ-11 | 1 | 137.38 | 27.476 | 686.9 | 0 | 0 | 0 | 686.9 | 315 | 2.4 | 0.07
| Rue Lafayette | Circulation Lafayette |  | 30.69 | 6.138 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107.415 | 125 | 2.4 | 0.07
| Rue d'Alsace | Palier | 1 | 30.17 | 6.034 | 106 | 0 | 0 | 0 | 105.59 | 125 | 2.4 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-RDQ-03 | 1 | 49.42 | 9.884 | 247.1 | 0 | 0 | 0 | 247.1 | 200 | 2.2 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-RDQ-03 bis | 1 | 138.4 | 27.68 | 692 | 0 | 0 | 0 | 692 | 315 | 2.5 | 0.07
| Rue d'Alsace | Circulation Alsace |  | 22.98 | 4.596 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 125 | 1.8 | 0.07
ES1 | Rue Lafayette | L-ES1-12 | 1 | 73.72 | 14.744 | 368.6 | 0 | 0 | 0 | 368.6 | 250 | 2.1 | 0.07
| Rue Lafayette | L-ES1-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.36 | 25.18 | 755.4 | 755.4 | 315 | 2.7 | 0.07
| Rue Lafayette | L-ES1-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 16.875 | 506.25 | 506.25 | 205 | 2.9 | 0.07
| Rue Lafayette | Circulation Lafayette |  | 44.25 | 8.85 | 155 | 0 | 0 | 0 | 154.875 | 160 | 2.1 | 0.07
| Rue d'Alsace | Palier | 1 | 35.07 | 7.014 | 123 | 0 | 0 | 0 | 122.745 | 125 | 2.8 | 0.07
| Rue d'Alsace | Tisanerie | 1 | 12.54 | 3.135 | 94.05 | 0 | 0 | 0 | 94.05 | 125 | 2.1 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-ES1_07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.73 | 18.365 | 550.95 | 550.95 | 250 | 3.1 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-ES1-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.93 | 18.965 | 568.95 | 568.95 | 250 | 3.2 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-ES1-05 | 1 | 155.16 | 31.032 | 775.8 | 0 | 0 | 0 | 775.8 | 315 | 2.8 | 0.07
| Rue d'Alsace | Circulation Alsace |  | 47.13 | 9.426 | 165 | 0 | 0 | 0 | 164.955 | 160 | 2.3 | 0.07
ES2 | Rue Lafayette | bureaux | 1 | 70.89 | 14.178 | 354.45 | 0 | 0 | 0 | 354.45 | 200 | 3.1 | 0.07
| Rue Lafayette | bureaux | 1 | 103.84 | 20.768 | 519.2 | 0 | 0 | 0 | 519.2 | 250 | 2.9 | 0.07
| Rue Lafayette | bur sdr 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 11.625 | 348.75 | 348.75 | 200 | 3.1 | 0.07
| Rue Lafayette | bur sdr 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 20.745 | 622.35 | 622.35 | 315 | 2.2 | 0.07
| Rue Lafayette | bur sdr 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 11.275 | 338.25 | 338.25 | 200 | 3 | 0.07
| Rue Lafayette | bur sdr 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.29 | 9.645 | 289.35 | 289.35 | 200 | 2.6 | 0.07
| Rue Lafayette | Palier | 1 | 20.03 | 4.006 | 100.15 | 0 | 0 | 0 | 70.105 | 125 | 1.6 | 0.07
| Rue Lafayette | Circulation Lafayette |  | 47.48 | 9.496 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166.18 | 160 | 2.3 | 0.07
| Rue d'Alsace | Circulation Alsace |  | 60.78 | 12.156 | 213 | 0 | 0 | 0 | 212.73 | 160 | 2.9 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-ES2-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 10.195 | 305.85 | 305.85 | 200 | 2.7 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-ES2-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.95 | 16.475 | 494.25 | 494.25 | 250 | 2.8 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-ES2-06 | 1 | 152.71 | 30.542 | 763.55 | 0 | 0 | 0 | 763.55 | 315 | 2.7 | 0.07
RDC | Rue Lafayette | SDR 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 22.85 | 685.5 | 685.5 | 315 | 2.4 | 0.07
| Rue Lafayette | SDR 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.49 | 27.245 | 817.35 | 817.35 | 315 | 2.9 | 0.07
| Rue Lafayette | SDR 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.27 | 26.635 | 799.05 | 799.05 | 315 | 2.8 | 0.07
| Rue Lafayette | Flex off | 1 | 56.5 | 11.3 | 282.5 | 0 | 0 | 0 | 282.5 | 200 | 2.5 | 0.07
| Rue Lafayette | Flex off | 1 | 57.62 | 11.524 | 288.1 | 0 | 0 | 0 | 288.1 | 200 | 2.5 | 0.07
| Rue Lafayette | Flex off | 1 | 44.9 | 8.98 | 224.5 | 0 | 0 | 0 | 224.5 | 160 | 3.1 | 0.07
| Rue Lafayette | Flex off | 1 | 45.33 | 9.066 | 226.65 | 0 | 0 | 0 | 226.65 | 160 | 3.1 | 0.07
| Rue Lafayette | Tisanerie | 1 | 10.69 | 2.6725 | 80.175 | 0 | 0 | 0 | 80.175 | 125 | 1.8 | 0.07
| Rue Lafayette | Palier 2 | 1 | 75 | 15 | 263 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 200 | 2.3 | 0.07
| Rue Lafayette | Circulation Lafayette |  | 58.57 | 11.714 | 205 | 0 | 0 | 0 | 204.995 | 160 | 2.8 | 0.07
| Rue d'Alsace | Palier 1 | 1 | 39.3 | 7.86 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 137.55 | 125 | 3.1 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-00-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 10.51 | 315.3 | 315.3 | 200 | 2.8 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-00-17 | 1 | 16.53 | 3.306 | 82.65 | 0 | 0 | 0 | 82.65 | 125 | 1.9 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-00-15 | 1 | 16.85 | 3.37 | 84.25 | 0 | 0 | 0 | 84.25 | 125 | 1.9 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-00-13 | 1 | 31.39 | 6.278 | 156.95 | 0 | 0 | 0 | 156.95 | 160 | 2.2 | 0.07
| Rue d'Alsace | SDR 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.91 | 15.955 | 478.65 | 478.65 | 250 | 2.7 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-00-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.46 | 47.23 | 1416.9 | 1416.9 | 355 | 4 | 0.07
| Rue d'Alsace | Circulation Alsace |  | 33.54 | 6.708 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117.39 | 125 | 2.6 | 0.07
R+1 | Rue Lafayette | Bur | 1 | 156.44 | 31.288 | 782.2 | 0 | 0 | 0 | 782.2 | 315 | 2.8 | 0.07
| Rue Lafayette | Bur | 1 | 149.08 | 29.816 | 745.4 | 0 | 0 | 0 | 745.4 | 315 | 2.7 | 0.07
| Rue Lafayette | Bur | 1 | 65.28 | 13.056 | 326.4 | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 200 | 2.9 | 0.07
| Rue Lafayette | SDR 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.05 | 11.525 | 345.75 | 345.75 | 200 | 3.1 | 0.07
| Rue Lafayette | SDR 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.27 | 10.635 | 319.05 | 319.05 | 200 | 2.8 | 0.07
| Rue Lafayette | SDR 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 10.215 | 306.45 | 306.45 | 200 | 2.7 | 0.07
| Rue Lafayette | Circulation Lafayette |  | 51.2 | 10.24 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 160 | 2.5 | 0.07
| Rue d'Alsace | Palier | 1 | 43.98 | 8.796 | 154 | 0 | 0 | 0 | 153.93 | 160 | 2.1 | 0.07
| Rue d'Alsace | Tisanerie | 1 | 16.15 | 4.0375 | 121.125 | 0 | 0 | 0 | 121.125 | 125 | 2.7 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-01-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 9.1 | 273 | 273 | 200 | 2.4 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-01-10 bis | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.19 | 10.595 | 317.85 | 317.85 | 200 | 2.8 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-01-07 | 1 | 47.12 | 9.424 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 200 | 2.1 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-01-06 | 1 | 157.57 | 31.514 | 787.85 | 0 | 0 | 0 | 787.85 | 315 | 2.8 | 0.07
| Rue d'Alsace | Circulation Alsace |  | 39.01 | 7.802 | 137 | 0 | 0 | 0 | 136.535 | 125 | 3.1 | 0.07
R+2 | Rue Lafayette | Bur | 1 | 154.71 | 30.942 | 773.55 | 0 | 0 | 0 | 773.55 | 315 | 2.8 | 0.07
| Rue Lafayette | Bur | 1 | 149.33 | 29.866 | 746.65 | 0 | 0 | 0 | 746.65 | 315 | 2.7 | 0.07
| Rue Lafayette | Bur | 1 | 65.04 | 13.008 | 325.2 | 0 | 0 | 0 | 325.2 | 200 | 2.9 | 0.07
| Rue Lafayette | SDR 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.64 | 11.32 | 339.6 | 339.6 | 200 | 3 | 0.07
| Rue Lafayette | SDR 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.07 | 10.035 | 301.05 | 301.05 | 200 | 2.7 | 0.07
| Rue Lafayette | SDR 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.06 | 10.53 | 315.9 | 315.9 | 200 | 2.8 | 0.07
| Rue Lafayette | Circulation Lafayette |  | 54.12 | 10.824 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189.42 | 160 | 2.6 | 0.07
| Rue d'Alsace | Palier | 1 | 42.71 | 8.542 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149.48 | 160 | 2.1 | 0.07
| Rue d'Alsace | Tisanerie | 1 | 16.55 | 4.1375 | 124.125 | 0 | 0 | 0 | 124.125 | 125 | 2.8 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-02-07 | 1 | 47.45 | 9.49 | 237.25 | 0 | 0 | 0 | 237.25 | 200 | 2.1 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-02-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 9.13 | 273.9 | 273.9 | 200 | 2.4 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-02-10 bis | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.12 | 10.56 | 316.8 | 316.8 | 200 | 2.8 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-02-06 | 1 | 154.1 | 30.82 | 770.5 | 0 | 0 | 0 | 770.5 | 315 | 2.7 | 0.07
| Rue d'Alsace | Circulation Alsace |  | 39.69 | 7.938 | 139 | 0 | 0 | 0 | 138.915 | 125 | 3.1 | 0.07
R+3 | Rue Lafayette | SMB | 1 | 99.1 | 19.82 | 495.5 | 0 | 0 | 0 | 495.5 | 250 | 2.8 | 0.07
| Rue Lafayette | SMB | 1 | 94.6 | 18.92 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 | 250 | 2.7 | 0.07
| Rue Lafayette | BUR | 1 | 54.63 | 10.926 | 273.15 | 0 | 0 | 0 | 273.15 | 200 | 2.4 | 0.07
| Rue Lafayette | BUR | 1 | 54.14 | 10.828 | 270.7 | 0 | 0 | 0 | 270.7 | 200 | 2.4 | 0.07
| Rue Lafayette | BUR | 1 | 60.08 | 12.016 | 300.4 | 0 | 0 | 0 | 300.4 | 200 | 2.7 | 0.07
| Rue Lafayette | SDR | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.29 | 11.145 | 334.35 | 334.35 | 200 | 3 | 0.07
| Rue Lafayette | SDR | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.32 | 8.66 | 259.8 | 259.8 | 200 | 2.3 | 0.07
| Rue Lafayette | Circulation Lafayette |  | 48.97 | 9.794 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171.395 | 160 | 2.4 | 0.07
| Rue d'Alsace | Palier | 1 | 42.16 | 8.432 | 148 | 0 | 0 | 0 | 147.56 | 160 | 2 | 0.07
| Rue d'Alsace | Tisanerie | 1 | 16.87 | 4.2175 | 126.525 | 0 | 0 | 0 | 126.525 | 125 | 2.9 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-03-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.86 | 14.93 | 447.9 | 447.9 | 250 | 2.5 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-03-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.71 | 15.355 | 460.65 | 460.65 | 250 | 2.6 | 0.07
| Rue d'Alsace | L-03-07 | 1 | 118.7 | 29.675 | 890.25 | 0 | 0 | 0 | 890.25 | 315 | 3.2 | 0.07
| Rue d'Alsace | Circulation Alsace |  | 21.09 | 4.218 | 74 | 0 | 0 | 0 | 73.815 | 125 | 1.7 | 0.07

## VMC
rajouter une case pour tisanerie et locale menage
ZONE |  |  |  | SANITAIRE et/ou Autre |  |  | DIMMENTIONNEMENT DES PIQUAGES
Localisation |  | Type | Caisson | Bouche | Nbr de piquage | Débit (m3/h) | Débit total zone (m3/h) | Dimension Gaine (mm) | Vitesse (m/s) | Perte de charge (Pa/m)
RDQ | Lafayette | PMR-RDQ-17 | VMC02 | PMR | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
| Lafayette | PMR-RDQ-18 | VMC02 | PMR | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
| Lafayette | LAV | VMC02 | Lav | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
| TOTAL Sanitaire et/ou autre |  |  |  | 3 | 120 | 120
| Alsace | PMR-RDQ-05 | VMC01 | PMR | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
| Alsace | PMR-RDQ-06 | VMC01 | PMR | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
| Alsace | LAV | VMC01 | Lav | 1 | 60 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
| TOTAL Sanitaire et/ou autre |  |  |  | 3 | 150 | 120
ZONE |  |  |  | SANITAIRE et/ou Autre |  |  | DIMMENTIONNEMENT DES PIQUAGES
Localisation |  | Type | Caisson | Bouche | Nbr de piquage | Débit (m3/h) | Débit total zone (m3/h) | Dimension Gaine (mm) | Vitesse (m/s) | Perte de charge (Pa/m)
ES1 | Lafayette | WC-ES1-20 | VMC02 | PMR | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
| Lafayette | WC-ES1-21 | VMC02 | PMR | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
| Lafayette | Lav | VMC02 | Lav | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
| TOTAL Sanitaire et/ou autre |  |  |  | 3 | 120 | 120
| Noyau | WC-ES1-04 | VMC02 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
| Noyau | WC-ES1-05 | VMC02 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
ES1 | Noyau | WC-ES1-06 | VMC02 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
| Noyau | PMR-ES1-07 | VMC02 | PMR | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
| Noyau | Lav | VMC02 | Lav | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
| TOTAL Sanitaire et/ou autre |  |  |  | 5 | 180 | 180
| Noyau | WC-ES1-08 | VMC01 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
ES1 | Noyau | WC-ES1-09 | VMC01 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
| Noyau | WC-ES1-10 | VMC01 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
| Noyau | PMR-ES1-11 | VMC01 | PMR | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
| Noyau | Lav | VMC01 | Lav | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
| Noyau | Local | VMC01 | Local | 1 | 3.87 | 3.87 | 125 | 0.1 | 0.07
| Noyau | Tisanerie | VMC01 | Tisanerie | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
| TOTAL Sanitaire et/ou autre |  |  |  | 7 | 213.87 | 213.87
| ZONE |  |  |  | SANITAIRE et/ou Autre |  |  | DIMMENTIONNEMENT DES PIQUAGES
| Localisation |  | Type | Caisson | Bouche | Nbr de piquage | Débit (m3/h) | Débit total zone (m3/h) | Dimension Gaine (mm) | Vitesse (m/s) | Perte de charge (Pa/m)
| ES2 | rue lafayete | L-ES2-14 | VMC02 | Att.Tisanerie | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | TOTAL Sanitaire et/ou autre |  |  |  | 1 | 30 | 30
|  | Noyau | Loca_mén | VMC02 | local | 1
|  | Noyau | P-ES2-06 | VMC02 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | Noyau | P-ES2-07 | VMC02 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | Noyau | P-ES2-08 | VMC02 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | Noyau | P-ES2-09 | VMC02 | PMR | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
|  | Noyau | Lav | VMC02 | Lav | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
|  | TOTAL Sanitaire et/ou autre |  |  |  | 6 | 180 | 180
|  | rue alsace | P-ES2-10 | VMC01 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | rue alsace | P-ES2-11 | VMC01 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | rue alsace | P-ES2-12 | VMC01 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | rue alsace | P-ES2-13 | VMC01 | PMR | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
|  | rue alsace | Lav | VMC01 | lav | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
|  | rue alsace | Local | VMC01 | local | 1 | 4 | 4 | 125 | 0.1 | 0.07
|  | TOTAL Sanitaire et/ou autre |  |  |  | 6 | 184 | 184
| ZONE |  |  |  | SANITAIRE et/ou Autre |  |  | DIMMENTIONNEMENT DES PIQUAGES
| Localisation |  | Type | Caisson | Bouche | Nbr de piquage | Débit (m3/h) | Débit total zone (m3/h) | Dimension Gaine (mm) | Vitesse (m/s) | Perte de charge (Pa/m)
| RDC | Noyau | P-00-05 | VMC02 | local | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | Noyau | P-00-06 | VMC02 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | Noyau | Lav | VMC02 | Lav | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
|  | Noyau | P-00-07 | VMC02 | PMR | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
|  | TOTAL Sanitaire et/ou autre |  |  |  | 4 | 150 | 150
|  | Rue d'Alsace | P-00-08 | VMC01 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | Rue d'Alsace | P-00-09 | VMC01 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | Rue d'Alsace | P-00-10 | VMC01 | PMR | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
|  | Rue d'Alsace | Lav | VMC01 | Lav | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
|  | Rue d'Alsace | Att. Tis | VMC01 | tisanerie | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | TOTAL Sanitaire et/ou autre |  |  |  | 5 | 180 | 180
| ZONE |  |  |  | SANITAIRE et/ou Autre |  |  | DIMMENTIONNEMENT DES PIQUAGES
| Localisation |  | Type | Caisson | Bouche | Nbr de piquage | Débit (m3/h) | Débit total zone (m3/h) | Dimension Gaine (mm) | Vitesse (m/s) | Perte de charge (Pa/m)
| R +1 et R +2 | Noyau | P-02-06 | VMC02 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | Noyau | P-02-07 | VMC02 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | Noyau | P-02-08 | VMC02 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | Noyau | P-02-09 | VMC02 | PMR | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
|  | Noyau | Lav | VMC02 | Lav | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
|  | TOTAL Sanitaire et/ou autre |  |  |  | 5 | 180 | 180
|  | rue alsace | P-02-10 | VMC01 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | rue alsace | P-02-11 | VMC01 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | rue alsace | P-02-12 | VMC01 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | rue alsace | P-02-13 | VMC01 | PMR | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
|  | rue alsace | Lav | VMC01 | Lav | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
|  | rue alsace | Local | VMC01 | Loc | 1 | 4 | 4 | 125 | 0.1 | 0.07
|  | rue alsace | Tisanerie | VMC01 | tisan | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | TOTAL Sanitaire et/ou autre |  |  |  | 7 | 214 | 214
| ZONE |  |  |  | SANITAIRE et/ou Autre |  |  | DIMMENTIONNEMENT DES PIQUAGES
| Localisation |  | Type | Caisson | Bouche | Nbr de piquage | Débit (m3/h) | Débit total zone (m3/h) | Dimension Gaine (mm) | Vitesse (m/s) | Perte de charge (Pa/m)
| R +3 | Noyau | P-03-08 | VMC02 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | Noyau | P-03-09 | VMC02 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | Noyau | P-03-10 | VMC02 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | Noyau | P-03-11 | VMC02 | PMR | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
|  | Noyau | Lav | VMC02 | Lav | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
|  | TOTAL Sanitaire et/ou autre |  |  |  | 5 | 180 | 180
|  | rue alsace | P-03-12 | VMC01 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | rue alsace | P-03-13 | VMC01 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | rue alsace | P-03-14 | VMC01 | WC | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | rue alsace | P-03-15 | VMC01 | PMR | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
|  | rue alsace | Lav | VMC01 | Lav | 1 | 45 | 45 | 125 | 1 | 0.07
|  | rue alsace | Local | VMC01 | Loc | 1 | 4 | 4 | 125 | 0.1 | 0.07
|  | rue alsace | Tisanerie | VMC01 | tisan | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | rue alsace | att. Tisan | VMC01 | att tisan | 1 | 30 | 30 | 125 | 0.7 | 0.07
|  | TOTAL Sanitaire et/ou autre |  |  |  | 8 | 244 | 244