## Cartouche
REAHBILITATION D’UN IMMEUBLE TERTIAIRE ------------------------------------------------------ SNCF VOYAGEURS
Adresse Projet : 50 Rue d’Alsace – 168 rue la Fayette 75010 PARIS
Note de Calculs - Surfaces de passages libre | [5 empty] | Entreprise VALENTIN 12-16 rue Sarah Bernhardt 92600 Asnières-sur-Seine Tél : 01.56.05.26.00
N° d'affaire : | / |  | Date : | 15/04/2026 |  | Echelle : | /
PROJET | EMETTEUR | PHASE | LOT | TYPE | NIVEAU | ZONE |  | N° | INDICE
50A | VAL | EXE | CVC | NDC | TN | TZ |  | XXX | 0
Suivi de Revision
[10 empty] | Ind 0 | Premiere version | JLA
[10 empty] | Ind A | Modification Coeff Foisonnement sur Noyau | JLA
Note on Q16: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pas de nouvelle IND car IND A non diffusé

## Surf Passages Libre
Note de calculs pour les surfaces de passages libre |  | 50 ALS |  | 2026-04-15 10:35
Aile | Débit AN (m3/h) | Temps (s) | Débit QV (m3/s) | Vitesse v (m/s) | SU Libre S Qv/v (m2) | Taux de passage (%) | Taille extérieure de la grille (m2) | Perte de Charge (Pa/m) | Implantation
Aile Alsace - Air neuf CTA | 9429 | 3600 | 2.6192 | 2.5 | 1.0477 | 0.6 | 1.7461 | 30 | Toiture
8
Aile Alsace - Air réjété CTA | 7704 | 3600 | 2.14 | 2.5 | 0.856 | 0.6 | 1.4267 | 30 | Toiture
Aile Lafayette - Air neuf CTA | 12340 | 3600 | 3.4278 | 2.5 | 1.3711 | 0.6 | 2.2852 | 30 | RDQ
8
Aile Lafayette - Air réjété CTA | 10930 | 3600 | 3.0361 | 2.5 | 1.2144 | 0.6 | 2.0241 | 30 | Toiture
⚠️Distance minimale de 8 m à respecter entre l'AN et le rejet

## parametre
AN | AR | taux
2.5 | 2.5 | 0.45
2 | 4 | 0.6